## Kotelna Česká Lípa
REKONSTRUKCE KOTELNY, ÚŘAD PRÁCE Česká Lípa
P.č. | Popis | Mj | Mj celkem dle projekce | Mj celkem dle dodavatele | Jedn.cena | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
01 - KOTEL , APARÁTY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ : Plynové kondenzační kotle, neutralizace kondenzátu, Systém odkouření+vyvložkování kouřovodů, Kompletní systém Měření a regulace pro kotle a kotelnu a systém Poruchové signalizace kotelny tvoří kompletní celek dodávky
101 | Plynový kondenzační stacionární kotel S nerezovým výměníkem topný výkon 16-80 kW, spotřeba ZP 8,7 m3/hod., s pojistným ventilem 4 bar, Modulační rozsah 20-100%, hmotnost 140 kg, rozměry š=650-750 mm, h=750-850 mm, v=1680 - 1780 mm, | ks | 2 |  |  | 0
102 | 52105412: centrická prechodka DN110/80, s hrdlem DN110 pro odvod spalin komínem | ks | 2 |  |  | 0
103 | 52100124: trubka DN110x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | ks | 16 |  |  | 0
104 | 52100126: trubka DN110x2000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | ks | 14 |  |  | 0
105 | 52100226: koleno DN110x87° PP pro odvod spalin komínem | ks | 2 |  |  | 0
106 | 52100322: koleno s kontrolním otvorem PP DN110x87° pro odvod spalin komínem | ks | 2 |  |  | 0
107 | 52100322: koleno s kontrolním otvorem PP DN110x45° pro odvod spalin komínem | ks | 2 |  |  | 0
108 | 52106202: patní koleno s podperou DN110 (koleno, kolej, operná tyc) | ks | 2 |  |  | 0
109 | 52100312: kontrolní kus prímý PP DN110 pro odvod spalin komínem | ks | 4 |  |  | 0
110 | 52108112: komínový poklop DN110 cerný plast RAL9011 s vyústením PP-UV cerná | ks | 2 |  |  | 0
111 | 52106012: distancní objímka DN110 PP pro odvod spalin komínem | ks | 16 |  |  | 0
112 | neutraliční box pro kondenzát | ks | 1 |  |  | 0
113 | hydraulický vyrovnávač tlaku vel. 2 , DN 150, v =1 700 | ks | 1 |  |  | 0
114 | kombinovaný rozdělovač-sběrač 120*120 - 1550 , 2*vývod DN 65, 4* vývod DN 50, 2* vývod DN 40 | ks | 1 |  |  | 0
115 | Tlaková expanzní nádoba I , 160 l | ks | 1 |  |  | 0
116 | ventilátor Qv = 550 m3/hod.. při dp=50 Pa, P = 50 W. | ks | 1 |  |  | 0
117 | oběhové čerpadlo s vysokou úcinností výkon 3500 l/hod., při dt = 2m, 30/1-6 | ks | 2 |  |  | 0
118 | oběhové čerpadlo s vysokou úcinností výkon 3500 l/hod., při dt = 5m, 30/0,5-7 | ks | 2 |  |  | 0
02 - MĚŘENÍ A REGULACE
Kompletní typový ekvitermní systém Měření a regulace ke kaskádě 2 kotlů + 2 otopné směšované okruhy , s ovládacím panelem , čidly, skříní, svorkami, kabeláží , a s veškerým dalším příslušenstvím
201 | regulace-kaskáda,smeš.okruh, ÚT, ohrev TV, H1, MF výstup, 2xMF vstup | ks | 1 |  |  | 0
202 | sada svorek | ks | 1 |  |  | 0
203 | snímání venkovní teploty | ks | 2 |  |  | 0
204 | Komunikacní Clip-In pro pripoj. | ks | 2 |  |  | 0
205 | príložné cidlo | ks | 4 |  |  | 0
206 | jímkové cidlo 6 m | ks | 1 |  |  | 0
207 | ovl.panel (programování) pro montáž do rozvadece+kabel+krytka | ks | 1 |  |  | 0
208 | cidlo zaplavení k | ks | 1 |  |  | 0
209 | rozšir.modul RVS (okruh ÚT,MF vstupy a výstupy)+prip.kabel | ks | 2 |  |  | 0
210 | Sada svorek | ks | 2 |  |  | 0
211 | Poruchová signalizace, provozní napetí vstupu 24 V AC/DC | ks | 1 |  |  | 0
Příslušenství k poruchové signalizaci ( :
213 | snímač tlaku v otopné soustavě 40 – 250 kPa | ks | 1 |  |  | 0
214 | -snímač teploty v kotelně 35 0C | ks | 1 |  |  | 0
215 | snímač přítomnosti zemního plynu dvoustupňový | ks | 1 |  |  | 0
216 | čidlo zaplavení kotelny | ks | 1 |  |  | 0
217 | zvuková signalizace | ks | 1 |  |  | 0
218 | tlačítko u vstupu | ks | 1 |  |  | 0
219 | kabeláž – CYKY 24*1,5 – cca 70 bm | ks | 1 |  |  | 0
220 | CYKY 20*1,5 – cca 15 bm | bm | 15 |  |  | 0
221 | CYKY 30*1,5 – cca 70 bm | bm | 50 |  |  | 0
222 | CYKY38*1,5 – cca 15 bm | bm | 15 |  |  | 0
223 | zalištování kabeláže | bm | 80 |  |  | 0
224 | veškeré další příslušenství a materiál jinak zde neuvedený potřebný ke kompletaci a funkčnosti celku MaR | kpl | 1 |  |  | 0
03 - ARMATURY
301 | kohout kulový DN 32 | ks | 4 |  |  | 0
302 | kohout kulový DN 50 | ks | 8 |  |  | 0
302 | kohout kulový DN 65 | ks | 1 |  |  | 0
303 | filtr DN 50 | ks | 2 |  |  | 0
304 | filtr DN 65 | ks | 1 |  |  | 0
305 | klapka zpětná pružinová DN 32 | ks | 2 |  |  | 0
306 | klapka zpětná pružinová DN 50 | ks | 2 |  |  | 0
307 | manometr 0-600 kPa+smyčka+kohout | ks | 3 |  |  | 0
308 | teploměr 0 - 120 0 C | ks | 10 |  |  | 0
309 | ventil vypouštěcí DN 20 | ks | 6 |  |  | 0
310 | ventil odvzdušňovací automatický 3/8" | ks | 6 |  |  | 0
311 | ventil směšovací trojcestný DN 40 se servopohonem | ks | 2 |  |  | 0
04 - POTRUBÍ z trubek ocelových bezešvých 11 373 + nátěr 2 * S 2003 základní + 1* S 2013 odstín bílá
401 | DN 65 | bm | 30 |  |  | 0
402 | DN 50 | bm | 25 |  |  | 0
403 | DN 32 | bm | 10 |  |  | 0
404 | tvarovky, kolínka, fitinky 15% | kpl | 1 |  |  | 0
05 - TEPELNÉ IZOLACE
501 | Termoizolační trubice pro potrubí DN 65 , síla stěny 50 mm: | bm | 30 |  |  | 0
502 | Termoizolační trubice pro potrubí DN 50 , síla stěny 40 mm: | bm | 25 |  |  | 0
503 | Termoizolační trubice pro potrubí DN 32 , síla stěny 25 mm: | bm | 10 |  |  | 0
504 | Termoizolační rohož R pro tepelnou izolaci anuloidu, expanze , rozdělovače, sběrače , síla stěny 50 mm + ochranná folie hliníková | m2 | 6 |  |  | 0
06 - ODVOD KONDENZÁTU OD KOTLŮ
601 | potrubí odpadní plastové - DN 40 + tvarovky 30 % | bm | 10 |  |  | 0
07 -HUTNÍ, SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
701 | hutní materiál na výrobu závěsů a uložení | kg | 100 |  |  | 0
702 | spojovací materiál | kg | 50 |  |  | 0
703 | těsnící a montážní materiál | kg | 50 |  |  | 0
704 | mřížka 1000*400 | ks | 1 |  |  | 0
705 | mřížka DN 160 | ks | 1 |  |  | 0
08 - PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ
801 | Havarijní uzávěr kotelny - elektromagnetický ventil 1050 - 02/P 230 V - bez proudu uzavřen, DN 50 | ks | 1 |  |  | 0
802 | plynový kohout kulový DN 32 PN 6 | ks | 2 |  |  | 0
803 | plynový kohout kulový DN 25 PN 6 | ks | 2 |  |  | 0
804 | plynový kohout kulový DN 20 PN 6 | ks | 4 |  |  | 0
805 | potrubí z trubek ocelových bezešvých černých j.m. 11 353 DN 40 , + tvarovky 30 % + 2 * základní nátěr S 2003 + 3 * syntetický S 2013 barvy žluť chromová odst. 6200 | bm | 20 |  |  | 0
09 - HSV - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
901 | oprava + nátěr podlahy + soklů technické místnosti u kotlů v I.P.P. | m2 | 20 |  |  | 0
902 | oprava omítek + vybílení technické místnosti u kotlů v I.P.P. | m2 | 80 |  |  | 0
903 | začištění otvorů-prostupů po montáži kouřovodů, mřížek ,aj. | kpl | 1 |  |  | 0
10- ÚPRAVA OTOPNÉ VODY (parametry otopné vody musí odpovídat požadavkům výrobce kotlů - doporučuje se problematiku zadat odborné firmě )
1001 | Vypuštění otopného systému, propláchnutí topné soustavy,napuštění otopné soustavy čistou vodu . Objem otopné soustavy se odhaduje v hodnotě cca 3,5 m3 ( nelze ověřit ) | kpl | 1 |  |  | 0
1002 | Při prvním naplnění topné soustavy pitnou vodu bude přidán inhibitor koroze doporučený výrobcem kotlů v poměru 1 :100 ( nepoužití inhibitoru je důvodem k zániku záruky výrobce kotlů !! ) | l | 35 |  |  | 0
1003 | Provedení laboratorního rozboru kvality otopné vody v systému - kontrola požadovaných hodnot | kpl | 1 |  |  | 0
11 - ELEKTRO SILOVÉ PŘIPOJENÍ APARÁTŮ
1101 | elektro silové připojení : 2 ks kotel , 4 ks čerpadlo, systém Měření a Regulace + příslušenství , Havarijní plynový ventil , doplnění silových vodičů , napojit na stávající rozvody na místě , vše dle potřeb a situace na montáži , | kpl | 1 |  |  | 0
12 - MONTÁŽ DOPRAVA , TLAKOVÉ ZKOUŠKY, VÝCHOZÍ REVIZE ÚT, ZP, ELEKTRO, UVEDENÍ DO PROVOZU
1201 | montáž | kpl | 1 |  |  | 0
1202 | doprava | kpl | 1 |  |  | 0
1203 | tlakové zkoušky | kpl | 1 |  |  | 0
1204 | výchozí revize ÚT | kpl | 1 |  |  | 0
1205 | výchozí revize ZP | kpl | 1 |  |  | 0
1206 | výchozí revize elektro | kpl | 1 |  |  | 0
1207 | uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  | 0
13 - DEMONTÁŽE + ODVOZ+ LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU
1301 | demontáž 3 ks stávajících plynových kotlů + kouřovody | kpl | 1 |  |  | 0
1302 | demontáž 1 ks expanzní nádoba , rozdělovač, sběrač + příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0
1303 | demontáž stávajících ocelových rozvodů DN 40 až 80 , celkem cca 40 bm | kpl | 1 |  |  | 0
| CELKEM SUMA |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA : S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel.