## rozpočet
Stavba: ÚŘAD PRÁCE ČR- KARVINÁ, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388/60a ODSTRANĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁVAD OBJEKTU
Část: D.5 ČÁST SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Výkaz výměr
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
2016-01-30
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | RH - doplnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | RN - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | R0-01 - dopnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | R0-02-14 - dopnění | ks | 13 |  | 0 |  | 0
5 | UPS - 40 kVA / 36 kW; vstup/výstup: 3f/3f; 400V; 50Hz; 2x bateriový modul, záloha 45min, připojovací karabice, dodávka, osazení, zkoušky, uvedení do provozu - komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | CYKY-J 3x35+25 | m | 30 |  | 0 |  | 0
7 | Prafladur E60 3x35+25 | m | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Prafladur E60 5x1,5 | m | 670 |  | 0 |  | 0
9 | Prafladur E60 3x1,5 | m | 1115 |  | 0 |  | 0
10 | Prafladur E60 2x1,5 | m | 630 |  | 0 |  | 0
11 | CYKY-J 3X2,5 (C) | m | 80 |  | 0 |  | 0
12 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 120 |  | 0 |  | 0
13 | CYKY-J 3X1,5 (A) | m | 60 |  | 0 |  | 0
14 | LHD 20X20 - lišta hranatá bezhalogenová | m | 240 |  | 0 |  | 0
15 | LHD 40X20 - lišta hranatá bezhalogenová | m | 120 |  | 0 |  | 0
16 | tr ohebná d32 320N PVC | m | 450 |  | 0 |  | 0
17 | tr ohebná d21 320N PVC | m | 650 |  | 0 |  | 0
18 | CY 25 zž | m | 30 |  | 0 |  | 0
19 | CY 4 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
20 | svorka OP | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21 | ocelový kabelový žlab 200/100 SYTÉM ZACH. FUNKČNOSTI E90 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 1,2m), | m | 40
22 | ocelový kabelový žlab 50/50 SYTÉM ZACH. FUNKČNOSTI E90 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 1,2m) | m | 45
23 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 30 |  | 0 |  | 0
24 | Pomocné ocelové konstrukce do 10kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0
25 | Pomocné ocelové konstrukce do 5kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0
26
27 | Svítidlav četně zdrojů a startérů, popis viz legenda svítidel výkres
28 | A - přisazené svítidlo 1xT8 36W EVG IP20, AL mřížka | ks | 109 |  | 0 |  | 0
29 | AN - přisazené svítidlo 1xT8 36W EVG IP20, AL mřížka, nouz vložka 1hod. typ 1 | ks | 78 |  | 0 |  | 0
30 | N - přisazené nouzové svítidlo 1x8W IP20 + piktogram - napojeno na centrální zdroj 230/24V | ks | 57 |  | 0 |  | 0
31 | demontáž svítidla do 2x36W, likvidace | ks | 185 |  | 0 |  | 0
32 | demontáž a zpětná montáž svítidla do 2x36W | ks | 20 |  | 0 |  | 0
33 | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček | ks | 5 |  | 0 |  | 0
34 | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček | ks | 4 |  | 0 |  | 0
35 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček | ks | 4 |  | 0 |  | 0
36 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček | ks | 85 |  | 0 |  | 0
37 | dvojzásuvka16A/230V - strojek, kryt, rámeček | ks | 20 |  | 0 |  | 0
38 | zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček | ks | 20 |  | 0 |  | 0
39 | KP68, KU68, krabice přístrojová bezhalogenová | ks | 138 |  | 0 |  | 0
40 | KR68, krabice rozbočná bezhalogenová | ks | 50 |  | 0 |  | 0
41 | KR97, krabice rozbočná bezhalogenová | ks | 25 |  | 0 |  | 0
42 | krabice K125 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
43 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 10 |  | 0 |  | 0
44 | servisní vypínač 16A/400V pro ventilátory | ks | 16 |  | 0 |  | 0
45 | vyrážecí tlačítko v krabici - komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46 | prostorový termostat 0-40°C, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47 | napojení ventilátorů a zařízení VZT | ks | 25 |  | 0 |  | 0
48 | protipožární ucpávka | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
49 | ukončení kabelů do 4 x 35 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
50 | ukončení kabelů do 5 x 35 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
51 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
52 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
53 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
54 | ukončení vodičů pospojování | ks | 5 |  | 0 |  | 0
55 | průraz zdivem do 45 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
56 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
57 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 15 |  | 0 |  | 0
58 | průraz stropem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
59 | vysekání rýh ve zdi betonové 3 x 3 cm, začištění drážky | m | 850 |  | 0 |  | 0
60 | vysekání rýh ve zdi betonové 3 x 7 cm, začištění drážky | m | 130 |  | 0 |  | 0
61 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 213 |  | 0 |  | 0
62 | demontáž kabelové lišty do 40x40, likvidace | m | 650 |  | 0 |  | 0
63 | demontáž kabelu do 3x2,5, likvidace | m | 950 |  | 0 |  | 0
64 | nosný a podružný materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
65 | celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  |  |  | 0
2 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  |  |  | 0
3 | vynášení suti do kontejneru | hod | 32 |  |  |  | 0
4 | spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  |  |  | 0
5 | inženýrská činnost | hod | 16 |  |  |  | 0
6 | výchozí revize | hod | 16 |  |  |  | 0
7 | napojení ve stávajích rozvaděčích, manipulace sítě | hod | 16 |  |  |  | 0
8 | zednické výpomoci | hod | 24 |  |  |  | 0
9 | demontáže a úpravy stávající instalce | hod | 180 |  |  |  | 0
10 | dokumentace skut. provedení | hod | 8 |  |  |  | 0
11 | celkem | [5 empty] | 0
Rozváděč RH - doplnění
1 | jistič 100A/3, 25kA, včetně připoj. sady | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | spoj. a podr. mat. | kg | 10 |  | 0 |  | 0
3 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
4 | celkem
Rozváděč RN - pole č.1 - požární odolnost 60 min
1 | rozvaděč v2128xš545xh319 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | jistič 100A, včetně spouště a připojovací sady, vyrážecí cívky a pomocných kontaktů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | jistič 10C/3, 10kA | ks | 15 |  | 0 |  | 0
4 | jistič 16B/1, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | jistič 16B/1, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | stykač S20-40, 4p, 20A | ks | 15 |  | 0 |  | 0
7 | jistič 6B/1, 10kA | ks | 10 |  | 0 |  | 0
8 | pomocné relé 10A/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | multifukční časové relé 10A/230V | ks | 7 |  | 0 |  | 0
10 | přepínač I-II, na DIN lištu, 10A/230V | ks | 9 |  | 0 |  | 0
11 | vyrážecí hřibové tlačítko do dveří, komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | pojistkový odpínač OPV 14/3, včetně pojistek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | svodič přepětí II. stupeň | ks | 4 |  | 0 |  | 0
14 | spoj. a podr. mat. | kg | 20 |  | 0 |  | 0
15 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
16 | celkem
Rozváděč RO 01 - doplnění
1 | jistič 10C/3, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | stykač S20-40, 4p, 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | stykač S20-10, 2p, 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | jistič 10B/1, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | jistič 4B/1, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | impulsní relé | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | spoj. a podr. mat. | kg | 5 |  | 0 |  | 0
8 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
9 | celkem
Rozváděč RO 02-14 - doplnění
1 | stykač S20-10, 2p, 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | jistič 10B/1, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | jistič 4B/1, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | impulsní relé | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | spoj. a podr. mat. | kg | 5 |  | 0 |  | 0
6 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
7 | celkem